## Лист1
Техническое состояние сетей ООО "Янаульские электрические сети за 2014 год
Сведения об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, расследованных и учтенных в соответствии с требованиями "Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846
№ п/п | Наименование предприятия | Аварийные отключения | [7 empty] | Недоотпуск электрической энергии (тыс. кВтч)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3квартал |  | 4квартал | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3квартал | 4квартал | Год
1 | ООО "Янаульские электрические сети" | 4 |  | 8 |  | 9 |  | 3 | 24 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | 0.31 | 2.08
Директор Р.Ф.Сахратов
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации
ООО «Янаульские Электрические Сети», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства,
с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
(по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2015 год.
№п/п | Дата аварийного | Краткое описание аварийного |  | Дата включения |  | причина аварии (по итогам |  | Мероприятия
| отключения | отключения объекта |  | в работу объекта |  | расследования в установленном |  | по устранению причин аварии
| объекта электросетевого | электросетевого хозяйства |  | электросетевого |  | порядке)
| хозяйства |  |  | хозяйства
1 | 2016-01-10 20:30 | 02.01.2015 20:15 произошло аварийное отключение ф-4630 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-3000, ТП-3001, ТП-3030, ТП-3002, ТП-3032, ТП-3006, ЗТП-5, ТП-3004, ТП-3005, ТП-3009, ТП-3007. Нормальное электроснабжение восстановление в 20:59. |  | 2016-01-10 20:59 |  | МТЗ
2 | 2016-01-16 14:15 | 16.01.2016 14:15 произошло аварийное отключение ф-4631 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-3101, ТП-3102, ТП-3105, ТП-3103, ТП-3104, ТП-3106, ТП-3108, ТП-3109, ТП-3107, ТП-3110, ТП-3111. Нормальное электроснабжение восстановление в 14:34. |  | 2015-03-11 10:20 |  | МТЗ
3 | 2016-03-07 04:07 | 07.03.2016 04:07 произошло аварийное отключение ф-4603 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались северная часть города Нормальное электроснабжение восстановление в 04:46. |  | 2016-03-07 04:46 |  | Земля |  | замена пробитого изолятора на опоре
4 | 2016-03-17 10:30 | 17.03.2016 10:30 произошло аварийное отключение ф-4607. Без электроэнергии остались _____. Нормальное электроснабжение восстановление в 10:50. |  | 2016-03-17 10:50 |  | Перекрыло КЛ-6кВ ЗТП-18 |  | Замена кабеля
5 | 2016-03-22 09:35 | 22.03.2016 9:35 произошло аварийное отключение ф-5514. Без электроэнергии остались ________. Нормальное электроснабжение восстановление в 13:30. |  | 2015-04-21 13:30 |  | Земля
6 | 2016-04-08 03:45 | 22.04.2016 03:45 произошло аварийное отключение 2-секции Нормальное электроснабжение восстановление в 09:50. |  | 2016-04-08 09:50 |  | Отключение от ТО
7 | 2016-04-08 03:45 | 08.04.2016 03:45 произошло аварийное отключение ф-4630. Нормальное электроснабжение восстановление в 09:50 |  | 2016-04-08 09:50 |  | Земля |  | замена пробитого изолятора на опоре
8 | 2016-04-08 03:45 | 08.04.2016 03:45 произошло аварийное отключение ф-4638. Без электроэнергии остались ТП-1402, ТП-ГЛХ, ТП-АБЗ, ТП-11, ТП-54, ТП-81, ТП-79, ТП-68, ТП-48. Нормальное электроснабжение восстановление в 09:50. |  | 2016-04-08 09:50 |  | Земля |  | замена пробитого изолятора на опоре
9 | 2016-04-20 22:16 | 20.04.2016 22:16 произошло аварийное отключение ф-4630. Без электроэнергии остались ТП-3000, ТП-3009, ТП-3033, ТП-3004, ТП-3006, ТП-3031, ТП-3030, ТП-3007, ТП-3009, ТП-3008, ТП-3032, ТП-3034. Нормальное электроснабжение восстановление в 22:48. |  | 2016-04-20 22:48 |  | Аварийное отключение
10 | 2016-05-12 18:15 | 12.05.2016 18:15 произошло аварийное отключение ф-4603 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались Северная часть города. Нормальное электроснабжение восстановление в 9:40 |  | 2016-05-12 19:09 |  | Отключение от ТО
11 | 2016-05-13 05:40 | 13.05.2016 05:40 произошло аварийное отключение ф-4638 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-17, ТП-16, ТП-18, ТП-19, ТП-07. Нормальное электроснабжение восстановление в 08:33. |  | 2016-05-13 08:33 |  | Отключение от ТО
12 | 2016-06-07 18:37 | 07.06.2016 18:37 произошло аварийное отключение ф-4631. Без электроэнергии остались ТП-3101, ТП-3102, ТП-3103, ТП-3103, ТП-3104, ТП-3105, ТП-3106, ТП-3107, ТП-3108,ТП-3109, ТП-3110, ТП-3111. Нормальное электроснабжение восстановление в 19:17 |  | 2016-06-07 19:17 |  | МТЗ
13 | 2016-07-17 01:19 | 17.07.2016 01:19 произошло аварийное отключение ф-4607 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-66, ЗТП-40, ЗТП-14, ЗТП-17, ЗТП-17, ЗТП-13, ЗТП-21 Нормальное электроснабжение восстановление в 01:24 |  | 2016-07-17 01:14 |  | Отключение от ТО
14 | 2016-08-01 17:27 | 01.08.2016 17:27 произошло аварийное отключение ф-4603. Без электроэнергии остались северная часть до РК-2301. Нормальное электроснабжение восстановление в 17:35. |  | 2016-08-01 18:35 |  | Из за грозы от ПС «Янаул»
15 | 2016-08-01 17:35 | 01.08.2016 17:35 произошло аварийное отключение ф-4628. Без электроэнергии остались ЦРП-2, ТП-06, ТП-12, ЗТП-37. Нормальное электроснабжение восстановление в 18:38. |  | 2016-08-01 18:38 |  | Из за грозы от ПС «Янаул»
16 | 2016-09-01 20:00 | 01.09.2016 20:00 произошло аварийное отключение ф-4628 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ЦРП-2, ТП-12, ЗТП-37. Нормальное электроснабжение восстановление в 20:50. |  | 2016-09-01 20:50 |  | Отключение от ТО
17 | 2016-09-06 11:29 | 06.09.2016 11:29 произошло аварийное отключение ф-4603 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-2326, ТП-2325, ТП-2324, ТП-2323, ТП-2322, ТП-2321, ТП-2319, ТП-2317, ТП-2332, ТП-2327, ТП-2329, ТП-2335. Нормальное электроснабжение восстановление в 12:17 |  | 2016-09-06 12:17 |  | Отключение от ТО
18 | 2016-10-06 06:34 | 06.10.2016 06:34 произошло аварийное отключение ф-4603 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-2326, ТП-2325, ТП-2324, ТП-2323, ТП-2302, ТП-2321, ТП-2317, ТП-2332, ТП-2327, ТП-2329, ТП-2335. Нормальное электроснабжение восстановление в 06:39. |  | 2016-10-06 06:39 |  | Отключение от ТО
19 | 2016-10-20 18:40 | 20.10.2016 18:40 произошло аварийное отключение ф-4603 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались вся северная часть до РК-2301.Нормальное электроснабжение восстановление в 19:01. |  | 2016-10-20 19:01 |  | на ТП-2324 залезла кошка
20 | 2016-10-25 15:29 | 25.10.2016 15:29 произошло аварийное отключение ф-4624. Без электроэнергии осталась ТП-0801, ТП-0802, ТП-0803, ТП-0803, ТП-0804, ТП-0805, ТП-2401, Элеватор. Нормальное электроснабжение восстановление в 15:35. |  | 2016-10-25 15:35 |  | МТЗ
21 | 2016-10-28 05:49 | 28.10.2016 05:49 произошло аварийное отключение ф-4623 от токовой отсечки. Без электроэнергии осталась ТП-2300, ТП-2301, ТП-2301, ТП-2302, ТП-2303, ТП-2305, ТП-2308, ТП-2304, ТП-2310, ТП-2306, ТП-2312, ТП-2319, ТП-2334, ТП-2316. Нормальное электроснабжение восстановление в 07:41. |  | 2016-10-28 07:41 |  | на ТП-2300 залезла кошка
22 | 2016-11-01 18:15 | 01.11.2016 18:15 произошло аварийное отключение ф-4630 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-66, ТП-40, ТП-14, ТП-17, ТП-13, ТП-1301, ТП-3000, ТП-3030, ТП-3001, ТП-3006, ТП-3004, ТП-3005, ТП-3006, ТП-3007, ТП-3008, ТП-3009, ТП-3033, ТП-3031, ТП-3002 Нормальное электроснабжение восстановление в 18:26. |  | 2016-11-01 18:26 |  | Отключение от ТО
23 | 2016-11-01 18:15 | 01.11.2016 18:15 произошло аварийное отключение ф-4607 от токовой отсечки. Без электроэнергии остались ТП-66, ТП-40, ТП-14, ТП-17, ТП-15, ТП-1301. Нормальное электроснабжение восстановление в 18:27. |  | 2016-11-01 18:27 |  | Отключение от ТО
24 | 2016-12-13 15:37 | 13.12.2016 15:37 произошло аварийное отключение ф-4604 от токово отсечки. Без электроэнергии остались ТП-0411, ТП--0477, ТП-0401, ТП-0400, ТП-0409, ТП-0408, ТП-0409. Нормальное электроснабжение восстановление в 07:56. |  | 2016-12-13 15:56 |  | Отключение от ТО
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей (%)
№ | наименование подстанции | суммарная мощность | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Присоединенная нагрузка | Тип трансформатор | свободная мощность в %
1 | ЗТП-40 | 160 | 1 | 1981 | НН | 89 | ТМ | 55.625
2 |  | 160 | 1 | 1981 | НН | 141 | ТМ | 88.125
3 | ЗТП-70 | 400 | 1 | 1995 | НН | 295 | ТМ | 73.75
4 |  | 400 | 1 | 1995 | НН | 240 | ТМ | 60
5 | ЗТП-0908 | 400 | 1 | 1970 | НН | 265 | ТМ | 66.25
6 |  | 400 | 1 | 1971 | НН | 200 | ТМ | 50
7 | ЗТП-13 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 225 | ТМ | 56.25
8 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 359 | ТМ | 89.75
9 | ЗТП-14 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 209 | ТМ | 83.6
10 |  | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 210 | ТМ | 84
11 | ЗТП-19 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 285 | ТМ | 71.25
12 |  | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 326 | ТМ | 81.5
13 | ЗТП-9 | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 314 | ТМ | 78.5
14 |  | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 309 | ТМ | 77.25
15 | ЗТП-30 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 80
16 | ЗТП-37 | 400 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 300 | ТМ | 75
17 |  | 400 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 296 | ТМ | 74
18 | ЗТП-0915 | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 72
19 | ЗТП-5 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 388 | ТМ | 97
20 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 359 | ТМ | 89.75
21 | ЗТП-0914 | 250 | 1 | 1994 | 6/0,4 | 160 | ТМ | 64
22 |  | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 80
23 | ЗТП-15 | 250 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 140 | ТМ | 56
24 |  | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 160 | ТМ | 64
25 | ЗТП-17 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 182 | ТМ | 72.8
26 |  | 400 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 344 | ТМ | 86
27 | ЗТП-0401 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 309 | ТМ | 77.25
28 |  | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 325 | ТМ | 81.25
29 | ЗТП-18 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 120 | ТМ | 48
30 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 245 | ТМ | 98
31 | ЗТП-47 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 60
32 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 60
33 | ЗТП-3108 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 280 | ТМ | 70
34 | ЗТП-ЦРП2 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 282 | ТМ | 70.5
35 |  | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 236 | ТМ | 59
36 | КТП-0901 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 130 | ТМ | 81.25
37 | КТП-0902 | 400 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 300 | ТМ | 75
38 | КТП-0903 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 250 | ТМ | 62.5
39 | КТП-0904 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 250 | ТМ | 100
40 | КТП-0905 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 62.5
41 | КТП-0906 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
42 | КТП-0907 | 100 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 93 | ТМ | 93
43 | КТП-0909 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 80
44 | КТП-0910 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 169 | ТМ | 67.6
45 | КТП-0911 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 220 | ТМ | 88
46 | КТП-0913 | 160 | 1 |  | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
47 | КТП-0916 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 88 | ТМ | 88
48 | КТП-3000 | 100 | 1 |  | 6/0,4 | 72 | ТМ | 72
49 | КТП-3001 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 210 | ТМ | 84
50 | КТП-3002 | 250 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
51 | КТП-3004 | 100 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
52 | КТП-3005 | 400 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
53 | КТП-3006 | 250 | 1 | 2006 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
54 | КТП-3007 | 630 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 23.8095
55 | КТП-3009 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 60
56 | КТП-3030 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
57 | КТП-3031 | 160 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
58 | КТП-3033 | 250 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
59 | КТП-2300 | 200 | 1 | 1965 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 50
60 | КТП-2301 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
61 | КТП-2302 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
62 | КТП-2303 | 100 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
63 | КТП-2304 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
64 | КТП-2305 | 400 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 25
65 | КТП-2306 | 100 | 1 | 2000 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
66 | КТП-2308 | 200 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 50
67 | КТП-2310 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
68 | КТП-2312 | 250 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
69 | КТП-2314 | 200 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 50
70 | КТП-2315 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
71 | КТП-2316 | 160 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
72 | КТП-2318 | 160 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
73 | КТП-2319 | 63 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
74 | КТП-2321 | 200 | 1 | 1971 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 50
75 | КТП-2323 | 100 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
76 | КТП-2324 | 200 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 50
77 | КТП-2325 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
78 | КТП-2326 | 400 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
79 | КТП-2327 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
80 | КТП-2328 | 160 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
81 | КТП-2329 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
82 | КТП-2332 | 100 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
83 | КТП-2334 | 160 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
84 | КТП-2335 | 100 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
85 | КТП-3101 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
86 | КТП-3102 | 250 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
87 | КТП-3103 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
88 | КТП-3104 | 250 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
89 | КТП-3105 | 315 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 63.4921
90 | КТП-3106 | 250 | 1 | 2007 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
91 | КТП-3107 | 250 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
92 | КТП-0400 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
93 | КТП-0405 | 400 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
94 | КТП-0408 | 100 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
95 | КТП-0409 | 160 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
96 | КТП-0410 | 400 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
97 | КТП-0432 | 63 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
98 | КТП-6 | 250 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
99 | КТП-7 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
100 | КТП-8 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
101 | КТП-12 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
102 | КТП-48 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
103 | КТП-54 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
104 | КТП-63 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
105 | КТП-66 | 400 | 1 | 1992 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 37.5
106 | КТП-67 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 40
107 | КТП-68 | 400 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 299 | ТМ | 74.75
108 | КТП-77 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 70
109 | КТП-78 | 100 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 63 | ТМ | 63
110 | КТП-79 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 365 | ТМ | 91.25
111 | КТП-1401 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 173 | ТМ | 108.125
112 | КТП-1402 | 400 | 1 | 2005 | 6/0,4 | 365 | ТМ | 91.25
113 | КТП-1414 | 40 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 15 | ТМ | 37.5
114 | КТП-1001 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 72
115 | КТП-1002 | 250 | 1 | 2003 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 72
116 | КТП-83 | 160 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
117 | КТП-27 | 63 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
118 | КТП-76 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 82 | ТМ | 82
119 | КТП-0501 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 25
120 | КТП-0502 | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 125 | ТМ | 50
121 | КТП-43 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 45 | ТМ | 11.25
122 | КТП-25 | 160 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 93.75
123 | КТП-2401 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 110 | ТМ | 68.75
124 | КТП-2101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 140 | ТМ | 87.5
125 | КТП-11 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 30 | ТМ | 18.75
126 | КТП-0101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 99 | ТМ | 61.875
127 | КТП-74 | 100 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 69 | ТМ | 69
128 | КТП-31 | 63 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
129 | КТП-34 | 100 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
130 | КТП-33 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 63.4921
131 | КТП-72 | 40 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 36 | ТМ | 90
132 | КТП-51 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 78 | ТМ | 78
133 | КТП-38 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 89 | ТМ | 89
134 | КТП-36 | 63 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 44 | ТМ | 69.8413
135 | КТП-29 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
136 | КТП-35 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 31.25
137 | КТП-ТСН1 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 31.25
138 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 69 | ТМ | 69
139 | КТП-ТСН1 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
140 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 73 | ТМ | 73
141 | КТП 1403 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
142 | КТП- 0402 | 400 | 2 | 2016 | 6/0,4 | 200 | ТМГ | 50
143 | КТП- 2341 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,5 | 100 | ТМГ | 25
144 | КТП- 2342 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,6 | 100 | ТМГ | 25
145 | КТП- 2343 | 400 | 1 | 2016 | 6/0,7 | 100 | ТМГ | 25
146 | КТП-85 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 43.75
147 | КТП-Миникотельная | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 40
|  | 35516 |  |  |  | 24897 |  | 70%
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей (%)
№ | наименование подстанции | суммарная мощность | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Присоединенная нагрузка | Тип трансформатор | свободная мощность в кВА
1 | ЗТП-40 | 160 | 1 | 1981 | НН | 89 | ТМ | 71
2 |  | 160 | 1 | 1981 | НН | 141 | ТМ | 19
3 | ЗТП-70 | 400 | 1 | 1995 | НН | 295 | ТМ | 105
4 |  | 400 | 1 | 1995 | НН | 240 | ТМ | 160
5 | ЗТП-0908 | 400 | 1 | 1970 | НН | 265 | ТМ | 135
6 |  | 400 | 1 | 1971 | НН | 200 | ТМ | 200
7 | ЗТП-13 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 225 | ТМ | 175
8 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 359 | ТМ | 41
9 | ЗТП-14 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 209 | ТМ | 41
10 |  | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 210 | ТМ | 40
11 | ЗТП-19 | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 285 | ТМ | 115
12 |  | 400 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 326 | ТМ | 74
13 | ЗТП-9 | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 314 | ТМ | 86
14 |  | 400 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 309 | ТМ | 91
15 | ЗТП-30 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
16 | ЗТП-37 | 400 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 300 | ТМ | 100
17 |  | 400 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 296 | ТМ | 104
18 | ЗТП-0915 | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 70
19 | ЗТП-5 | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 388 | ТМ | 12
20 |  | 400 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 359 | ТМ | 41
21 | ЗТП-0914 | 250 | 1 | 1994 | 6/0,4 | 160 | ТМ | 90
22 |  | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
23 | ЗТП-15 | 250 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 140 | ТМ | 110
24 |  | 250 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 160 | ТМ | 90
25 | ЗТП-17 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 182 | ТМ | 68
26 |  | 400 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 344 | ТМ | 56
27 | ЗТП-0401 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 309 | ТМ | 91
28 |  | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 325 | ТМ | 75
29 | ЗТП-18 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 120 | ТМ | 130
30 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 245 | ТМ | 5
31 | ЗТП-47 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 100
32 |  | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 100
33 | ЗТП-3108 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 280 | ТМ | 120
34 | ЗТП-ЦРП2 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 282 | ТМ | 118
35 |  | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 236 | ТМ | 164
36 | КТП-0901 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 130 | ТМ | 30
37 | КТП-0902 | 400 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 300 | ТМ | 100
38 | КТП-0903 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 250 | ТМ | 150
39 | КТП-0904 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 250 | ТМ | 0
40 | КТП-0905 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 60
41 | КТП-0906 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
42 | КТП-0907 | 100 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 93 | ТМ | 7
43 | КТП-0909 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 50
44 | КТП-0910 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 169 | ТМ | 81
45 | КТП-0911 | 250 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 220 | ТМ | 30
46 | КТП-0913 | 160 | 1 |  | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
47 | КТП-0916 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 88 | ТМ | 12
48 | КТП-3000 | 100 | 1 |  | 6/0,4 | 72 | ТМ | 28
49 | КТП-3001 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 210 | ТМ | 40
50 | КТП-3002 | 250 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
51 | КТП-3004 | 100 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
52 | КТП-3005 | 400 | 1 | 1968 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
53 | КТП-3006 | 250 | 1 | 2006 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
54 | КТП-3007 | 630 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 480
55 | КТП-3009 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 100
56 | КТП-3030 | 250 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
57 | КТП-3031 | 160 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
58 | КТП-3033 | 250 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
59 | КТП-2300 | 200 | 1 | 1965 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 100
60 | КТП-2301 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
61 | КТП-2302 | 250 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
62 | КТП-2303 | 100 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
63 | КТП-2304 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
64 | КТП-2305 | 400 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 300
65 | КТП-2306 | 100 | 1 | 2000 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
66 | КТП-2308 | 200 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 100
67 | КТП-2310 | 250 | 1 | 1973 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
68 | КТП-2312 | 250 | 1 | 1967 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
69 | КТП-2314 | 200 | 1 | 1969 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 100
70 | КТП-2315 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
71 | КТП-2316 | 160 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
72 | КТП-2318 | 160 | 1 | 1977 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
73 | КТП-2319 | 63 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
74 | КТП-2321 | 200 | 1 | 1971 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 100
75 | КТП-2323 | 100 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
76 | КТП-2324 | 200 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 100
77 | КТП-2325 | 250 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
78 | КТП-2326 | 400 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
79 | КТП-2327 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
80 | КТП-2328 | 160 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
81 | КТП-2329 | 160 | 1 | 2009 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
82 | КТП-2332 | 100 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
83 | КТП-2334 | 160 | 1 | 1984 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
84 | КТП-2335 | 100 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
85 | КТП-3101 | 250 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
86 | КТП-3102 | 250 | 1 | 1983 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
87 | КТП-3103 | 400 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
88 | КТП-3104 | 250 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
89 | КТП-3105 | 315 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 115
90 | КТП-3106 | 250 | 1 | 2007 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
91 | КТП-3107 | 250 | 1 | 2010 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
92 | КТП-0400 | 250 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
93 | КТП-0405 | 400 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
94 | КТП-0408 | 100 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
95 | КТП-0409 | 160 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
96 | КТП-0410 | 400 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
97 | КТП-0432 | 63 | 1 | 1966 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
98 | КТП-6 | 250 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
99 | КТП-7 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
100 | КТП-8 | 400 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 200 | ТМ | 200
101 | КТП-12 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
102 | КТП-48 | 250 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
103 | КТП-54 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
104 | КТП-63 | 160 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
105 | КТП-66 | 400 | 1 | 1992 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 250
106 | КТП-67 | 250 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 150
107 | КТП-68 | 400 | 1 | 1993 | 6/0,4 | 299 | ТМ | 101
108 | КТП-77 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 30
109 | КТП-78 | 100 | 1 | 1986 | 6/0,4 | 63 | ТМ | 37
110 | КТП-79 | 400 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 365 | ТМ | 35
111 | КТП-1401 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 173 | ТМ | -13
112 | КТП-1402 | 400 | 1 | 2005 | 6/0,4 | 365 | ТМ | 35
113 | КТП-1414 | 40 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 15 | ТМ | 25
114 | КТП-1001 | 250 | 1 | 2001 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 70
115 | КТП-1002 | 250 | 1 | 2003 | 6/0,4 | 180 | ТМ | 70
116 | КТП-83 | 160 | 1 | 1976 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
117 | КТП-27 | 63 | 1 | 1991 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
118 | КТП-76 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 82 | ТМ | 18
119 | КТП-0501 | 400 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 100 | ТМ | 300
120 | КТП-0502 | 250 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 125 | ТМ | 125
121 | КТП-43 | 400 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 45 | ТМ | 355
122 | КТП-25 | 160 | 1 | 1975 | 6/0,4 | 150 | ТМ | 10
123 | КТП-2401 | 160 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 110 | ТМ | 50
124 | КТП-2101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 140 | ТМ | 20
125 | КТП-11 | 160 | 1 | 1989 | 6/0,4 | 30 | ТМ | 130
126 | КТП-0101 | 160 | 1 | 1979 | 6/0,4 | 99 | ТМ | 61
127 | КТП-74 | 100 | 1 | 1995 | 6/0,4 | 69 | ТМ | 31
128 | КТП-31 | 63 | 1 | 1972 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
129 | КТП-34 | 100 | 1 | 1981 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
130 | КТП-33 | 63 | 1 | 1990 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 23
131 | КТП-72 | 40 | 1 | 1987 | 6/0,4 | 36 | ТМ | 4
132 | КТП-51 | 100 | 1 | 1978 | 6/0,4 | 78 | ТМ | 22
133 | КТП-38 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 89 | ТМ | 11
134 | КТП-36 | 63 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 44 | ТМ | 19
135 | КТП-29 | 100 | 1 | 1988 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
136 | КТП-35 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 110
137 | КТП-ТСН1 | 160 | 1 | 1985 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 110
138 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1982 | 6/0,4 | 69 | ТМ | 31
139 | КТП-ТСН1 | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
140 | КТП-ТСН2 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 73 | ТМ | 27
141 | КТП 1403 | 100 | 1 | 1997 | 6/0,4 | 50 | ТМ | 50
142 | КТП- 0402 | 400 | 2 | 2016 | 6/0,4 | 200 | ТМГ | 50
143 | КТП- 2341 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,5 | 100 | ТМГ | 25
144 | КТП- 2342 | 400 | 1 | 2015 | 6/0,6 | 100 | ТМГ | 25
145 | КТП- 2343 | 400 | 1 | 2016 | 6/0,7 | 100 | ТМГ | 25
141 | КТП-85 | 160 | 1 | 1980 | 6/0,4 | 70 | ТМ | 90
142 | КТП-Миникотельная | 100 | 1 | 1996 | 6/0,4 | 40 | ТМ | 60
|  | 35516 |  |  |  | 24897 |  | 10619
Информация о поданных заявках и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "ЯЭС" за 2016 год
| ООО "Янаульские | Поданные заявки |  | Заключенные договора |  | Выполненные договора |  | Анулированные заявки
| электрические сети" | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | квт
| 2016 год | 240 | 2109.55 | 240 | 2109.55 | 198 | 1636.05 | 0 | 0
| Резерв мощности | 36,8 мВА
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за 2016 год
РЭС | Инициатор | Объект (КЛ, ВЛ, ПС) | Наименование оборудования | Вид ремонта | Характер работ (в т.ч. на функционально связанном оборудовании) | Продолжительность | Месячный план
[7 empty] | Вывод | Ввод
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 15
1 | ООО "ЯЭС" | Ф-4604 | КТП-0409 | ТО | ТО |  | 2015-04-16 | 2015-04-14
2 | ООО "ЯЭС" | Ф-4603 | КТП-2332 | Т0 | ТО КТП |  | 2015-04-21 | 2015-04-21
3 | ООО "ЯЭС" | Ф-4605 | ЗТП-37 | ТР | ТР |  | 2015-05-04 | 2015-05-04
4 | ООО "ЯЭС" | Ф-4630 | КТП-3000 | ТР | ТР |  | 2015-05-04 | 2015-05-04
5 | ООО "ЯЭС" | Ф-5514 | ТП-АБЗ | ТО | ТО КТП |  | 2015-05-04 | 2015-05-04
6 | ООО "ЯЭС" | Ф-4622 | ЗТП-40 | ТО | ТО ЗТП |  | 2015-06-03 | 2015-06-03
7 | ООО "ЯЭС" | Ф-3609 | ТСН-2 | ТО | ТО КТП |  | 2015-06-18 | 2015-06-18
8 | ООО "ЯЭС" | Ф-4622 | ТП-85 | ТО | ТП |  | 2015-06-29 | 2015-06-29
9 | ООО "ЯЭС" | Ф-5514 | КТП-79 | ТО | ТО КТП |  | 2015-06-30 | 2015-06-30
10 | ООО "ЯЭС" | Ф-4604 | КТП-0410 | ТО | ТО КТП |  | 2014-10-28 | 2014-10-28
11 | ООО "ЯЭС" | Ф-4631 | КТП-3108 | ТО | ТО КТП |  | 2015-07-02 | 2015-07-02
12 | ООО "ЯЭС" | Ф-4609 | КТП-0905 | ТО | ТО КТП |  | 2015-07-12 | 2015-07-12
13 | ООО "ЯЭС" | Ф-4603 | ВЛ-6 кВ | ТО | ТО ВЛ-6кВ |  | 2015-07-13 | 2015-07-13
14 | ООО "ЯЭС" | Ф-4631 | КТП-3105 | ТО | ТО КТП |  | 2015-12-08 | 2015-12-08