## Главная
Загружается с главной страницы
Расчет по формулам Приказа 1256
Требует заполнения
Наименование | Значение
Сокращенное наименование организации | АО"Янаульские электричекские сети"
Год за который известны фактические показатели | 2018
Должность | Генеральный директор
Ф.И.О. | Сахратов Роман Фанисович

## Ф 1.1
по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(Образец)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
|  |  |  | за | 2018 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  | 3.38 |  |  |  |  | 6247
2 |  | 4.37 |  |  |  |  | 6507
3 |  | 4.73 |  |  |  |  | 6507
4 |  | 8.76 |  |  |  |  | 6527
5 |  | 25.92 |  |  |  |  | 6527
6 |  | 37.63 |  |  |  |  | 6527
7 |  | 13.443 |  |  |  |  | 6538
8 |  | 49.597 |  |  |  |  | 6543
9 |  | 9.365 |  |  |  |  | 6550
10 |  | 9.86 |  |  |  |  | 6659
11 |  | 3.617 |  |  |  |  | 6677
12 |  | 8.844 |  |  |  |  | 6680
Генеральный директор |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
|  | 179.516 |  |  |  |  | 6680

## Ф 1.2
по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(Образец)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2018 | г. число |  | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 | 6680
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
179.516
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.026874
Генеральный директор |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись
0.026874

## Ф1.3
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Янаульские электрические сети"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
6680
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3).
4.8912
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3).
3.0834
Генеральный директор |  |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Ф 1.5
по форме Приложения № 1 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.5 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018года)
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.048 | 0.027 |  | 0.038 | 0.037 | 0.035
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Ф1.9
(Образец)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Янаульские электрические сети"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 367.5 | Договор аренды №263 от 30.12.2008г.
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 52.64 | Договор аренды №263 от 30.12.2008г.
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
14.32
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
6680
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 253
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 21
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
6
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## Ф 2.1
по форме Приложения № 2 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, НАЧАЛИСЬ С 2014И ДО 2018 ГОДА Список изменяющих документов
(Образец)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 37 |  | 37 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 17 |  | 17 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 3 |  | 3 | 100% | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100% | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 11 |  | 11 | 100% | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 2 |  | 2 | 100% | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100%
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 2 |  | 2
Генеральный директор |  |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
Внимание!
3.2.9. Для оценки каждого параметра (критерия) производится анализ значения величины (Ф / П x 100), указанной в графе 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим методическим указаниям. При этом если плановое и фактическое значения параметра (критерия) равны нулю, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 100%, а если плановое значение равно нулю и фактическое значение параметра (критерия) больше нуля, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 120%.

## Ф 2.2
по форме Приложения № 2 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, НАЧАЛИСЬ С 2014И ДО 2018 ГОДА Список изменяющих документов
(Образец)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.33333
в том числе по критериям:
| _1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 3 |  | 5 | 60% | обратная |  | 0.25 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| _1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | _ |  | _ | 61.67% | обратная |  | 0.25 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 7 |  | 10 | 70% | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 16 |  | 30 | 53.33% | - |  | -
| _1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.5 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0.01 |  | 0 | 120% |  |  | 0.75 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.01 |  | 0 | 120% | обратная |  | 0.75 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | 1 |  | 1 | - | - |  | 0.375
в том числе по критериям:
| _3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 0.5 |  | до 80% | 0,75 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,25 б.
| _3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 1 | 0% | обратная |  | 0.25 |  | до 80% | 0,25 б. | от 80 % до 120% | 0,5 б. | свыше 120% | 0,75 б.
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 0.2 |  | до 80% | 0,1 б. | от 80 % до 120% | 0,2 б. | свыше 120% | 0,3 б.
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100%
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.41458 |  | 0.41458
Генеральный директор |  |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
Внимание!
3.2.9. Для оценки каждого параметра (критерия) производится анализ значения величины (Ф / П x 100), указанной в графе 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим методическим указаниям. При этом если плановое и фактическое значения параметра (критерия) равны нулю, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 100%, а если плановое значение равно нулю и фактическое значение параметра (критерия) больше нуля, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 120%.

## Ф 2.3
по форме Приложения № 2 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, НАЧАЛИСЬ С 2014И ДО 2018 ГОДА Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минэнерго России от 27.10.2014 № 779)
(Образец)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 1.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.62 |  | 1 | 62% | обратная |  | 1 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0.62 |  | 1 | 62% | прямая |  | 1 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 1 | 0% | обратная |  | 1 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100% | обратная |  | 2 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 3 |  | 3 | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 1 |  | 1 | 100% | обратная |  | 2 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100% | прямая |  | 2 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0.05 |  | 0.05 | 100% | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100% | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  | 0.005 | 0% | обратная |  | 1 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0.005 | 0%
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 1
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 1 |  | 2 | 50% | обратная |  | 1 |  | до 80% | 1 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 3 б.
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 1 |  | 2 | 100% | прямая |  | 1 |  | до 80% | 3 б. | от 80 % до 120 % | 2 б. | свыше 120% | 1 б.
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 1.5 |  | 1.5
Генеральный директор |  |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Внимание!
3.2.9. Для оценки каждого параметра (критерия) производится анализ значения величины (Ф / П x 100), указанной в графе 4 форм 2.1 - 2.3 приложения N 2 к настоящим методическим указаниям. При этом если плановое и фактическое значения параметра (критерия) равны нулю, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 100%, а если плановое значение равно нулю и фактическое значение параметра (критерия) больше нуля, то величина (Ф / П x 100) принимается равной 120%.

## Ф 2.4
по форме Приложения № 2 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, НАЧАЛИСЬ С 2014И ДО 2018 ГОДА Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России
от 27.10.2014 № 779)
(Образец)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021
Ин
| 1.1. |  |  | 37 | 37 | 37 |  | 37 | 37
| 1.2. а) |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
| 1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 1.2. в) |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11
| 1.2. г) |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ис
| 1.1. |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5
| 1.2. а) |  |  | 3 | 10 | 10 |  | 10 | 10
| 1.2. б) |  |  | 3 | 30 | 30 |  | 30 | 30
| 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.2. |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Рс
| 1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.1. |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.2. |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.3. |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 2.4. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.6. |  |  | 2 | 3 | 6 |  | 6 | 7
| 3.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| 3.2. а) |  |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05
| 3.2. б) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.2. в) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.1. |  |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005
| 5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.2. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## Ф 3.1
по форме Приложения № 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(Образец)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2018
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 186
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  | 1
МАКС: |  |  | 186

## Ф 3.2
по форме Приложения № 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(Образец)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | 2018
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  | 175
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  | 1
МАКС: |  |  |  | 175

## Ф 3.3
по форме Приложения № 3 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
(Образец)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период ___
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | Количество, десятки шт. (без округления)
17
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
МАКС: |  | 17

## Ф 4.1 (2)
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
АО "Янаульские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.026874
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 16.97
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 4.8912
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 3.0834
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.79021
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.0092
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Генеральный директор |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Кач1
4.2. Плановое значение показателя надежности и качества услуг считается достигнутым электросетевой организацией по результатам расчетного периода регулирования, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования соответствует плановому значению этого показателя с коэффициентом 1 + K, где K - коэффициент допустимого отклонения:
0.00644 | * | ( | 1 | - | 30% | ) | < | 0.026874 | ≤ | 0.01196 | * | ( | 1 | + | 30% | ) | К | = | 30%
0.7 | * | ( | 1 | - | 30% | ) | < | 1 | ≤ | 1.3 | * | ( | 1 | + | 30% | )
0.7 | * | ( | 1 | - | 30% | ) | < | 0.79021 | ≤ | 1.1667 | * | ( | 1 | + | 30% | )
где
- фактические значения соответствующих показателей за соответствующий расчетный период регулирования.
4.3. Коэффициенты допустимого отклонения на первый долгосрочный период регулирования устанавливаются равными:
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью для показателя уровня надежности оказания услуг - 25% на первые три расчетных периода регулирования и 20% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования, а для показателя уровня качества оказания услуг - 15%;
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 года, - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;
для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования.
В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.
4.4. Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым электросетевой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования не превышает плановое значение этого показателя с коэффициентом 1 - K, где K - коэффициент допустимого отклонения, кроме случаев когда плановое и фактическое значения показателя равны нулю (при таких значениях плановый показатель уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым):
,
,
,
где
, | ,
- фактические значения соответствующих показателей за соответствующий расчетный период регулирования.

## Кач2
4.4. Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым электросетевой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя за соответствующий расчетный период регулирования не превышает плановое значение этого показателя с коэффициентом 1 - K, где K - коэффициент допустимого отклонения, кроме случаев когда плановое и фактическое значения показателя равны нулю (при таких значениях плановый показатель уровня надежности и (или) качества оказываемых услуг считается достигнутым):
0.026874 | ≤ | 0.00644 | * | ( | 1 | - | 30% | ) | К | = | 30%
1 | ≤ | 0.7 | * | ( | 1 | - | 30% | )
0.79021 | ≤ | 0.62825 | * | ( | 1 | - | 30% | )
где
- фактические значения соответствующих показателей за соответствующий расчетный период регулирования.

## Ф 4.2
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Янаульские электрические сети"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
х
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.25
Генеральный директор |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Ф 5.1
по форме Приложения № 5 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ (НАЦИОНАЛЬНОЙ) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
(Образец)
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  | присоединение к сети, в период | 2018
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) |  |  | 175
| Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) |  |  | 175
| Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) |  |  | 0

## Ф 8.1
по форме Приложения № 8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(Образец)
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2018 | год
АО"Янаульские электричекские сети"
Наименование электросетевой организации

## Ф8.1.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
[10 empty] | 2018 | год
АО «Янаульские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [13 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [5 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. | 9, час месячный | Месяц | 9, час АВАРИЙНЫЙ | 10 мес | 10 авар
[7 empty] | ВСЕГО |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | ВЛ-0.4кВ от ТП-0101 | 0.4 | 11,09 2018.01.15 | 11,45 2018.01.15 | П | 0.6 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 6247 | 3.38 | 1 |  | 119 |  | 22.8 | 22.8 |  |  | 7.2
2 | ТП-54 | 6 | 10,27 2018.01.19 | 11,30 2018.01.19 | П | 1.05 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 6247 | [5 empty] | 40.95 | 40.95 |  |  | 15.75
3 | ТП-2101 | 6 | 13,50 2018.01.19 | 14,53 2018.01.19 | П | 1.05 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 54 |  |  |  | 1 | 6247 | [5 empty] | 43.05 | 43.05 |  |  | 56.7
4 | ТП-11 | 6 | 15,57 2018.01.19 | 16,38 2018.01.19 | П | 0.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  | 1 | 6247 | [5 empty] | 0.68 | 0.68 |  |  | 4.08
5 | ТП-0901 | 6 | 09,34 2018.02.09 | 11,45 2018.02.09 | П | 2.18 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  | 1 | 6507 | 4.37 | 2 |  | 63 |  | 91.56 | 91.56 |  |  | 54.5
6 | ТП-3004 | 6 | 09,14 2018.02.21 | 09,45 2018.02.21 | П | 0.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 6507 | [5 empty] | 1.56 | 1.56 |  |  | 9.88
7 | ТП-2334 | 6 | 14,02 2018.02.26 | 15,42 2018.02.26 | П | 1.67 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 6507 | [5 empty] | 30.06 | 30.06 |  |  | 13.36
8 | ВЛ-6кВ Л-4631 ф.4631 до 2РС31 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 14,12 2018.03.12 | 15,05 2018.03.12 | П | 0.88 | 355 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 36 |  |  |  | 1 | 6507 | 4.73 | 3 |  | 437 |  | 312.4 | 312.4 |  |  | 31.68
9 | ВЛ-6кВ Л-4635 ф.4635 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 12,31 2018.03.14 | 15,16 2018.03.14 | П | 2.75 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 52 |  |  |  | 1 | 6507 | [5 empty] | 222.75 | 222.75 |  |  | 143
10 | ТП-1414 | 6 | 09,39 2018.03.22 | 10,45 2018.03.22 | П | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  |  |  | 1 | 6507 | [5 empty] | 1.1 | 1.1 |  |  | 4.73
11 | ВЛ-6кВ ф.4624 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 12,20 2018.04.04 | 12,32 2018.04.04 | В | 0.2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1 06.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 6527 | 8.76 | 4 | 0.2 | 661 | 9 | 1.8 |  | 1.8 |  | 3
12 | ВЛ-6кВ ф.4609 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 17,34 2018.04.04 | 18,05 2018.04.04 | В | 0.52 | 400 | 0 | 400 | 2 | 398 | 0 | 322 | 2 06.04.2018 | 3.4.10 | 4.17 | 0 | 6527 |  |  | 0.52 |  | 400 | 208 |  | 208 |  | 167.44
13 | ЗТП-19 2Т | 6 | 15,05 2018.04.09 | 15,55 2018.04.09 | П | 0.83 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 92 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 14.94 | 14.94 |  |  | 76.36
14 | ВЛ-6кВ Л-0911 ф.4609 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 08,13 2018.04.19 | 10,03 2018.04.19 | П | 1.83 | 137 | 0 | 137 | 2 | 135 | 0 | 162 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 250.71 | 250.71 |  |  | 296.46
15 | ВЛ-6кВ ф.4638 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 08,18 2018.04.20 | 08,41 2018.04.20 | В | 0.38 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 297 | 3 24.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 6527 |  |  | 0.38 |  | 6 | 2.28 |  | 2.28 |  | 112.86
16 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3000 | 0.4 | 09,10 2018.04.23 | 11,20 2018.04.23 | П | 2.17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 39.06 | 39.06 |  |  | 86.8
17 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3105 | 0.4 | 09,00 2018.04.27 | 11,50 2018.04.27 | П | 2.83 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 58 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 206.59 | 206.59 |  |  | 164.14
18 | ВЛ-6кВ ф.4609 ПС 110 кВ Янаул участок до 2РС-09 | 6 | 09,31 2018.05.04 | 10,42 2018.05.04 | П | 1.18 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 188 |  |  |  | 1 | 6527 | 25.92 | 5 |  | 1907 |  | 278.48 | 278.48 |  |  | 221.84
19 | ВЛ-6кВ Л-2315 ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 13,00 2018.05.05 | 13,46 2018.05.05 | П | 0.77 | 137 | 0 | 137 | 2 | 135 | 0 | 417 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 105.49 | 105.49 |  |  | 321.09
20 | ВЛ-6кВ ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 15,27 2018.05.07 | 16,05 2018.05.07 | П | 0.63 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 49.14 | 49.14 |  |  | 1.26
21 | ВЛ-6кВ ф.4631 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 11,35 2018.05.18 | 15,53 2018.05.18 | В | 4.3 | 382 | 1 | 381 | 1 | 381 | 0 | 154 | 4 22.05.2018 | 3.4.9.2 | 4.21 | 0 | 6527 |  |  | 4.3 |  | 382 | 1642.6 |  | 1642.6 |  | 662.2
22 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 09,30 2018.05.21 | 11,28 2018.05.21 | П | 1.97 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 125 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 244.28 | 244.28 |  |  | 246.25
23 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 14,15 2018.05.22 | 16,50 2018.05.22 | П | 2.58 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 125 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 319.92 | 319.92 |  |  | 322.5
24 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 09,25 2018.05.23 | 11,28 2018.05.23 | П | 2.05 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 125 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 254.2 | 254.2 |  |  | 256.25
25 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 15,10 2018.05.23 | 16,10 2018.05.23 | П | 1 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 100 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 112 | 112 |  |  | 100
26 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 09,42 2018.05.24 | 11,20 2018.05.24 | П | 1.63 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 182.56 | 182.56 |  |  | 35.86
27 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 13,32 2018.05.24 | 16,01 2018.05.24 | П | 2.48 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 277.76 | 277.76 |  |  | 54.56
28 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 13,32 2018.05.29 | 16,01 2018.05.29 | П | 2.48 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 277.76 | 277.76 |  |  | 54.56
29 | ВЛ-6кВ ф.4638 ПС 110кВ Янаул | 6 | 13,33 2018.05.30 | 14,15 2018.05.30 | В | 0.7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 109 | 5 04.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6527 |  |  | 0.7 |  | 10 | 7 |  | 7 |  | 76.3
30 | ВЛ-6кВ Ф.4628 ПС 110кВ Янаул | 6 | 19,36 2018.05.30 | 20,21 2018.05.30 | В | 0.75 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 30 | 6 04.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6527 |  |  | 0.75 |  | 20 | 15 |  | 15 |  | 22.5
31 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 09,50 2018.05.31 | 11,10 2018.05.31 | П | 1.33 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 148.96 | 148.96 |  |  | 29.26
32 | ВЛ-6кВ Ф.4628 ПС 110кВ Янаул | 6 | 10,27 2018.05.31 | 11,16 2018.05.31 | П | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
33 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 14,28 2018.05.31 | 15,43 2018.05.31 | П | 1.25 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 140 | 140 |  |  | 27.5
34 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 08,56 2018.06.01 | 09,36 2018.06.01 | П | 0.667 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 120 |  |  |  | 1 | 6527 | 37.63 | 6 |  | 6136 |  | 82.708 | 82.708 |  |  | 80.04
35 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2321 | 0.4 | 13,14 2018.06.01 | 14,33 2018.06.01 | П | 1.32 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 37 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 163.68 | 163.68 |  |  | 48.84
36 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 09,39 2018.06.06 | 11,14 2018.06.06 | П | 1.58 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 176.96 | 176.96 |  |  | 34.76
37 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 10,50 2018.06.07 | 11,55 2018.06.07 | П | 1.08 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 120.96 | 120.96 |  |  | 23.76
38 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 09,45 2018.06.08 | 11,29 2018.06.08 | П | 1.73 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 193.76 | 193.76 |  |  | 38.06
39 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 13,39 2018.06.08 | 15,46 2018.06.08 | П | 2.12 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 237.44 | 237.44 |  |  | 46.64
40 | ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-2321 | 0.4 | 13,12 2018.06.13 | 14,48 2018.06.13 | П | 1.6 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 179.2 | 179.2 |  |  | 35.2
41 | ВЛ-6кВ 3РС-23 ф.4603 ПС 110кВ Янаул | 6 | 13,10 2018.06.14 | 16,21 2018.06.14 | П | 3.18 | 612 | 0 | 612 | 1 | 611 | 0 | 107 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 1946.16 | 1946.16 |  |  | 340.26
42 | ВЛ-6кВ Ф.3622 ПС 110 кВ Строительная | 6 | 18,54 2018.06.17 | 22,14 2018.06.17 | В | 3.333 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 19.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 6527 |  |  | 3.333 |  | 2 | 6.666 |  | 6.666 |  | 29.997
43 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 10,42 2018.06.18 | 15,26 2018.06.18 | П | 4.733 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 530.096 | 530.096 |  |  | 104.126
44 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2321 | 0.4 | 08,50 2018.06.19 | 09,59 2018.06.19 | П | 1.15 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 22 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 128.8 | 128.8 |  |  | 25.3
45 | ВЛ-6кВ Ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 18,30 2018.06.20 | 21,57 2018.06.20 | В | 3.45 | 1195 | 0 | 1195 | 5 | 1190 | 0 | 263 | 8 20.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 6527 |  |  | 3.45 |  | 1195 | 4122.75 |  | 4122.75 |  | 907.35
46 | ВЛ-6кВ Ф.4630 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 18,30 2018.06.20 | 19,30 2018.06.20 | В | 1 | 977 | 0 | 977 | 4 | 973 | 0 | 322 | 10 20.06.2018 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 6527 |  |  | 1 |  | 977 | 977 |  | 977 |  | 322
47 | ВЛ-6кВ Ф.4623 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 18,30 2018.06.20 | 19,42 2018.06.20 | В | 1.2 | 1289 | 0 | 1289 | 1 | 1288 | 0 | 288 | 9 20.06.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 6527 |  |  | 1.2 |  | 1289 | 1546.8 |  | 1546.8 |  | 345.6
48 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-43 | 0.4 | 10,00 2018.06.22 | 11,16 2018.06.22 | П | 1.267 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 10.136 | 10.136 |  |  | 17.738
49 | ВЛ-6кВ Ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 16,24 2018.06.24 | 16,46 2018.06.24 | В | 0.37 | 315 | 1 | 314 | 3 | 312 | 0 | 71 | 11 24.06.2018 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6527 |  |  | 0.37 |  | 315 | 116.55 |  | 116.55 |  | 26.27
50 | ВЛ-0,4кВ ТП-1301 | 0.4 | 09,10 2018.06.25 | 09,41 2018.06.25 | П | 0.52 | 18 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 530 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 9.36 | 9.36 |  |  | 275.6
51 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП-30 | 0.4 | 09,25 2018.06.25 | 12,21 2018.06.25 | П | 2.93 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 24 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 61.53 | 61.53 |  |  | 70.32
52 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-43 | 0.4 | 13,17 2018.06.25 | 14,44 2018.06.25 | П | 1.45 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 82 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 11.6 | 11.6 |  |  | 118.9
53 | ВЛ-6кВ Ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 14,25 2018.06.25 | 16,55 2018.06.25 | П | 2.5 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 6527 | [5 empty] | 367.5 | 367.5 |  |  | 5
54 | ВЛ-6кВ Ф.4631 ПС 110 кВ Янаул | 6 | 14,19 2018.06.26 | 14,46 2018.06.26 | В | 0.45 | 512 | 0 | 511 | 0 | 511 | 1 | 28 | 12 29.06.2018 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6527 |  |  | 0.45 |  | 512 | 230.4 |  | 230.4 |  | 12.6
55 | ВЛ-6кВ Ф.4631 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 20,40 2018.07.02 | 22,15 2018.07.02 | В | 1.58 | 512 | 0 | 511 | 0 | 511 | 1 | 138 | 13 06.07.2018 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6538 | 13.443 | 7 | 1.58 | 2026 | 512 | 808.96 |  | 808.96 |  | 218.04
56 | ВЛ-6кВ от 3РС23 до РВНО-1 | 6 (6.3) | 14,00 2018.07.04 | 16,47 2018.07.04 | П | 2.783 | 384 | 0 | 384 | 2 | 382 | 0 | 266 |  |  |  | 1 | 6538 | [5 empty] | 1068.672 | 1068.672 |  |  | 740.278
57 | ВЛ-6кВ ф.4622ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 04,55 2018.07.06 | 06,48 2018.07.06 | В | 1.88 | 284 | 1 | 283 | 9 | 275 | 0 | 293 | 15 10.07.2018 | 3.4.12.3 | 4.14 | 0 | 6538 |  |  | 1.88 |  | 284 | 533.92 |  | 533.92 |  | 550.84
58 | ВЛ-6кВ ф.4607 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 04,55 2018.07.06 | 05,15 2018.07.06 | В | 0.33 | 315 | 1 | 314 | 3 | 312 | 0 | 402 | 14 09.07.2018 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 6538 |  |  | 0.33 |  | 315 | 103.95 |  | 103.95 |  | 132.66
59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3105 | 0.38 | 15,10 2018.07.06 | 17,00 2018.07.06 | П | 1.833 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 24 |  |  |  | 1 | 6538 | [5 empty] | 54.99 | 54.99 |  |  | 43.992
60 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-0908 | 0.38 | 13,00 2018.07.16 | 14,40 2018.07.16 | П | 1.67 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 63 |  |  |  | 1 | 6538 | [5 empty] | 38.41 | 38.41 |  |  | 105.21
61 | ТП-2304 | 6 (6.3) | 13,30 2018.07.24 | 15,45 2018.07.24 | П | 2.25 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 35 |  |  |  | 1 | 6538 | [5 empty] | 231.75 | 231.75 |  |  | 78.75
62 | ВЛ-6кВ ОР-2302 ф-4623 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 14,33 2018.07.24 | 15,40 2018.07.24 | П | 1.117 | 375 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 201 |  |  |  | 1 | 6538 | [5 empty] | 418.875 | 418.875 |  |  | 224.517
63 | ВЛ-6кВ 3РС-23 ф.4603 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 13,40 2018.08.01 | 15,09 2018.08.01 | П | 1.483 | 612 | 0 | 612 | 1 | 611 | 0 | 186 |  |  |  | 1 | 6543 | 49.597 | 8 |  | 3823 |  | 907.596 | 907.596 |  |  | 275.838
64 | ВЛ-6кВ Л-4623 ф.4623 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 13,27 2018.08.06 | 13,45 2018.08.06 | В | 0.3 | 1166 | 0 | 1166 | 6 | 1160 | 0 | 29 | 16 08.08.2018 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 6543 |  |  | 0.3 |  | 1166 | 349.8 |  | 349.8 |  | 8.7
65 | ВЛ-6кВ РС-03 ф.4603 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,30 2018.08.07 | 16,35 2018.08.07 | П | 7.083 | 44 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0 | 29 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 311.652 | 311.652 |  |  | 205.407
66 | ВЛ-6кВ РС-03 ф.4603 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,35 2018.08.08 | 17,37 2018.08.08 | П | 8.033 | 44 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0 | 16.9 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 353.452 | 353.452 |  |  | 135.7577
67 | ВЛ-6кВ от РВНО-2 до РК-2301 ф.4623 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 10,33 2018.08.15 | 11,13 2018.08.15 | П | 0.667 | 826 | 0 | 826 | 7 | 819 | 0 | 304 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 550.942 | 550.942 |  |  | 202.768
68 | ТП-7 | 6 (6.3) | 09,30 2018.08.20 | 10,52 2018.08.20 | П | 1.367 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 33 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 5.468 | 5.468 |  |  | 45.111
69 | КЛ-0.4 кВ от ЗТП-70 | 0.38 | 13,21 2018.08.20 | 16,52 2018.08.20 | П | 3.517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 3.517 | 3.517 |  |  | 59.789
70 | ВЛ-6кВ ф.4622 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,25 2018.08.22 | 17,49 2018.08.22 | П | 8.4 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 655.2 | 655.2 |  |  | 75.6
71 | ВЛ-6кВ ф.4607 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 10,07 2018.08.22 | 16,47 2018.08.22 | П | 6.666 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 14 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 979.902 | 979.902 |  |  | 93.324
72 | ВЛ-6кВ ф.4607 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,49 2018.08.24 | 11,05 2018.08.24 | П | 1.266 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 91 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 186.102 | 186.102 |  |  | 115.206
73 | ВЛ-6кВ ф.4622 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 11,11 2018.08.24 | 13,18 2018.08.24 | П | 2.116 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 19 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 165.048 | 165.048 |  |  | 40.204
74 | ВЛ-6кВ ф.4631 ПС 110кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,23 2018.08.27 | 13,09 2018.08.27 | П | 3.766 | 512 | 2 | 510 | 2 | 510 | 0 | 235 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 1928.192 | 1928.192 |  |  | 885.01
75 | ЗТП-3108 | 6 (6.3) | 08,38 2018.08.28 | 09,45 2018.08.28 | П | 1.117 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 43 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 13.404 | 13.404 |  |  | 48.031
76 | ТП-0903 | 6 (6.3) | 10,20 2018.08.28 | 11,25 2018.08.28 | П | 1.083 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 91.2 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 88.806 | 88.806 |  |  | 98.7696
77 | ЦРП-2 | 6 (6.3) | 13,14 2018.08.28 | 14,08 2018.08.28 | П | 0.9 | 19 | 1 | 18 | 3 | 16 | 0 | 228 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 17.1 | 17.1 |  |  | 205.2
78 | ЦРП-2 | 6 (6.3) | 14,12 2018.08.28 | 14,48 2018.08.28 | П | 0.6 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 100 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 7.8 | 7.8 |  |  | 60
79 | ЗТП-14 | 6 (6.3) | 15,34 2018.08.28 | 16,48 2018.08.28 | П | 1.233 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 159 |  |  |  | 1 | 6543 | [5 empty] | 46.854 | 46.854 |  |  | 196.047
80 | ВЛ-6кВ Ф.4623 от РВНО-1 до 3РС23 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 09,13 2018.09.10 | 13,15 2018.09.10 | П | 4.033 | 526 | 0 | 526 | 0 | 526 | 0 | 253 |  |  |  | 1 | 6550 | 9.365 | 9 |  | 3185 |  | 2121.358 | 2121.358 |  |  | 1020.349
81 | ВЛ-6кВ Ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 13,47 2018.09.13 | 14,31 2018.09.13 | В | 0.733 | 1195 | 0 | 1195 | 5 | 1190 | 0 | 426 | 18 17.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6550 |  |  | 0.733 |  | 1195 | 875.935 |  | 875.935 |  | 312.258
82 | ВЛ-6кВ Ф.4603 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 17,57 2018.09.13 | 18,20 2018.09.13 | В | 0.383 | 1195 | 0 | 1195 | 5 | 1190 | 0 | 392 | 19 17.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6550 |  |  | 0.383 |  | 1195 | 457.685 |  | 457.685 |  | 150.136
83 | ВЛ-6кВ Ф.4622 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 11,00 2018.09.16 | 13,17 2018.09.16 | В | 2.283 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 20 | 20 17.09.2018 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0 | 6550 |  |  | 2.283 |  | 78 | 178.074 |  | 178.074 |  | 45.66
84 | ВЛ-6кВ Ф.4624 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 12,42 2018.09.16 | 14,05 2018.09.16 | В | 1.383 | 57 | 2 | 55 | 10 | 47 | 0 | 25 | 21 18.09.2018 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0 | 6550 |  |  | 1.383 |  | 57 | 78.831 |  | 78.831 |  | 34.575
85 | ВЛ-6кВ Ф.4622 ПС 110 кВ Янаул от РВНО-6 | 6 (6.3) | 08,05 2018.09.26 | 08,38 2018.09.26 | В | 0.55 | 134 | 1 | 133 | 5 | 129 | 0 | 712 | 22 28.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6550 |  |  | 0.55 |  | 134 | 73.7 |  | 73.7 |  | 391.6
86 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-9 | 0.38 | 09,24 2018.10.22 | 11,12 2018.10.22 | П | 1.8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 110.96 |  |  |  | 1 | 6659 | 9.86 | 10 |  | 613 |  | 16.2 | 16.2 |  |  | 199.728
87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2315 | 0.38 | 15,12 2018.10.22 | 16,24 2018.10.22 | П | 1.2 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 23.6 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 57.6 | 57.6 |  |  | 28.32
88 | ТП-2315 | 6 (6.3) | 09,24 2018.10.23 | 11,12 2018.10.23 | П | 1.8 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 158.93 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 282.6 | 282.6 |  |  | 286.074
89 | ТП-2316 | 6 (6.3) | 09,24 2018.10.23 | 11,12 2018.10.23 | П | 1.8 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 144.4 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 212.4 | 212.4 |  |  | 259.92
90 | ТП-2301 | 6 (6.3) | 10,40 2018.10.29 | 11,33 2018.10.29 | П | 0.88 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 63.5 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 111.76 | 111.76 |  |  | 55.88
91 | ТП-0901 | 6 (6.3) | 13,47 2018.10.29 | 14,50 2018.10.29 | П | 1.05 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 18 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 59.85 | 59.85 |  |  | 18.9
92 | ТП-1402 | 6 (6.3) | 15,40 2018.10.29 | 17,00 2018.10.29 | П | 1.33 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 55 |  |  |  | 1 | 6659 | [5 empty] | 129.01 | 129.01 |  |  | 73.15
93 | ВЛ-6кВ ф-4609 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 10,19 2018.11.01 | 10,53 2018.11.01 | В | 0.567 | 398 | 0 | 398 | 2 | 396 | 0 | 557 | 23 02.11.18 | 3.4.10 | 4.17 | 0 | 6677 | 3.617 | 11 | 0.567 | 408 | 398 | 225.666 |  | 225.666 |  | 315.819
94 | ВЛ-6кВ ф-4638 ПС 110 кВ Янаул | 6 (6.3) | 10,58 2018.11.04 | 12,25 2018.11.04 | В | 1.45 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 455 | 24 07.11.2018 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0 | 6677 |  |  | 1.45 |  | 7 | 10.15 |  | 10.15 |  | 659.75
95 | ВЛ-6кВ Ф-4623 ПС 110кВ Янаул, участок до 2РС-23 | 6 (6.3) | 10,10 2018.11.19 | 11,46 2018.11.19 | П | 1.6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 |  |  |  | 1 | 6677 | [5 empty] | 4.8 | 4.8 |  |  | 54.4
96 | ТП-0911 | 6 (6.3) | 14,18 2018.12.04 | 14,47 2018.12.04 | П | 0.48 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 56 |  |  |  | 1 | 6680 | 8.844 | 12 |  | 1219 |  | 3.84 | 3.84 |  |  | 26.88
97 | ВЛ-6кВ ф-4609 ПС 110 кВ Янаул до2РС 09 | 6 (6.3) | 15,24 2018.12.07 | 17,15 2018.12.07 | П | 1.85 | 236 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 418 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 436.6 | 436.6 |  |  | 773.3
98 | ЗТП 9 1 Секция шин | 6 (6.3) | 15,30 2018.12.21 | 16,15 2018.12.21 | П | 0.75 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 128 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 90 | 90 |  |  | 96
99 | ВЛ-6кВ Л-0802 ф-8 ПС 110 кВ Тяга | 6 (6.3) | 10,21 2018.12.24 | 11,35 2018.12.24 | П | 1.23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 4.92 | 4.92 |  |  | 18.45
100 | ВЛИ-0.4кВ ф.2 от ТП-2312 | 0.38 | 13,57 2018.12.25 | 16,31 2018.12.25 | П | 2.567 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 59.8 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 171.989 | 171.989 |  |  | 153.5066
101 | ВЛ 6 кВ ф. 4623 ПС 110 кВ Янаул, участок от 4РС-23 до 2РС-23 | 6 (6.3) | 14,18 2018.12.26 | 15,01 2018.12.26 | П | 0.717 | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 232 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 176.382 | 176.382 |  |  | 166.344
102 | ЦРП-2 РУ-0,4кВ 1 секция шин | 0.38 | 14,35 2018.12.27 | 15,17 2018.12.27 | П | 0.7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 255 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 10.5 | 10.5 |  |  | 178.5
103 | ВЛ 6 кВ ф. 4623 ПС 110 кВ Янаул, участок от 3РС-23 до РВНО-1 | 6 (6.3) | 14,19 2018.12.29 | 14,52 2018.12.29 | П | 0.55 | 523 | 0 | 523 | 0 | 523 | 0 | 404 |  |  |  | 1 | 6680 | [5 empty] | 287.65 | 287.65 |  |  | 222.2
[6 empty] | 179.516 | 20597 | [5 empty] | 12795.59 | [5 empty] | 179.516 |  | 28.092 | 20597 |  | 32673.358 | 20134.841 | 12609.517 | 32744.358 | 16974.9799
[7 empty] | 3.0834 | [16 empty] | 4.8912 | 3.0142 | 1.8877 | 4.9018
[7 empty] | SAIFI общ | [16 empty] | SAIDI общ | SAIDI П | SAIDI В

## Ф 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
| Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [10 empty] | 2018 г.
АО "Янаульские электричские сети"
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2300 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2300 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
2 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2301 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2301 | 0.4 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127
3 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2302 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2302 | 0.4 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 113
4 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2303 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2303 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2305 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2305 | 0.4 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
6 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2306 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2306 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 97
7 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2304 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2304 | 0.4 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118
8 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2308 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2308 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
9 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2310 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2310 | 0.4 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4 | 176
10 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2315 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2315 | 0.4 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169
11 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2312 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2312 | 0.4 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163
12 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2314 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2314 | 0.4 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78
13 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2332 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2332 | 0.4 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
14 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2355 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2330 | 6 |  | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
16 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2333 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2309 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2313 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2317 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-лесхоз | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2336 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2316 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2326 | 0.4 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
23 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2329 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2329 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
24 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2328 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2328 | 0.4 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
25 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2319 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2319 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
26 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2318 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2318 | 0.4 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212
27 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2321 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2321 | 0.4 | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209
28 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2323 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2323 | 0.4 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 5 | 84
29 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2334 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2334 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
30 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2324 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2324 | 0.4 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129
31 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2325 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2325 | 0.4 | 118 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 118
32 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2326 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2326 | 0.4 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
33 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2335 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2335 | 0.4 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39
34 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2327 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2327 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10
35 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2341 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2341 | 0.4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68
36 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2342 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2342 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
37 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2343 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2343 | 0.4 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
38 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2344 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2344 | 0.4 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53
39 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2345 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2345 | 0.4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
40 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2346 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2346 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
41 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2347 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2347 | 0.4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
42 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2348 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2348 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
43 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2332 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2332 | 0.4 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
44 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4623 | ТП-2322 | 6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
45 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0908 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0908 | 0.4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21
46 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0914 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0914 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
47 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0915 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2314 | 0.4 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 107
48 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0901 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0901 | 0.4 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57
49 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0909 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0909 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
50 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0913 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0913 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
51 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0903 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0903 | 0.4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79
52 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0905 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0905 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
53 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0912 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0912 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
54 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0904 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0904 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
55 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0910 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0910 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
56 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0911 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0911 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
57 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0917 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0917 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0906 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0906 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
59 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4609 | ТП-0918 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0918 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
60 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0401 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0401 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
61 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0402 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0402 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
62 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0400 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0400 | 0.4 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71
63 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0405 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0405 | 0.4 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148
64 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0408 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0408 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
65 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0409 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0409 | 0.4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
66 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0411 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0411 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
67 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0414 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0414 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
68 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0415 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0415 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-0417 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0417 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4604 | ТП-77 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
71 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3101 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3101 | 0.4 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103
72 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3102 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3102 | 0.4 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28
73 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3103 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3103 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
74 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3105 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3105 | 0.4 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
75 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3104 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3104 | 0.4 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 5 | 102
76 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3106 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3106 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
77 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3111 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3111 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
78 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3107 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3107 | 0.4 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 59
79 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3108 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3108 | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11
80 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3109 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3109 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7
81 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-3110 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3110 | 0.4 | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42
82 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ЦРП-ЖД | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4631 | ТП-0410 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0410 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
84 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3001 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3001 | 0.4 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189
85 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3000 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3000 | 0.4 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89
86 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3030 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 | 0.4 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216
87 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3006 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3006 | 0.4 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
88 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3031 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3031 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8
89 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3002 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3002 | 0.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
90 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3004 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3004 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
91 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3034 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3032 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
93 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3033 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3033 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
94 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3007 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3007 | 0.4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5
95 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3005 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 | 0.4 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 100
96 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3009 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3009 | 0.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
97 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4630 | ТП-3008 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3008 | 0.4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
98 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4605 | ЗТП-37 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-37 | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11
99 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4605 | ТП-6 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | 0.4 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 77
100 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4605 | ЗТП-70 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-70 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
101 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4628 | ЦРП-2 | 6 | ВЛ-0,4 кВ отЦРП-2 | 0.4 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18
102 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4628 | ТП-63 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
103 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4628 | ЗТП-70 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-70 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
104 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4628 | ЦРП-2 | 6 | ВЛ-0,4 кВ отЦРП-2 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14
105 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4628 | ЗТП-70 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-70 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
106 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-40 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-40 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15
107 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-19 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-19 | 0.4 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
108 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-9 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-9 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
109 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-13 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-13 | 0.4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 41
110 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-РУС | 6 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
111 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-30 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-30 | 0.4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
112 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-43 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7
113 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-0501 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0501 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
114 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-32 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | 0.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
115 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-76 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
116 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-27 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-25 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
118 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-15 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
119 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-0502 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0502 | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8
120 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-8 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
121 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ТП-85 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 | 0.4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68
122 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4622 | ЗТП-21 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ЗТП-14 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-14 | 0.4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
124 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ЗТП-17 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-17 | 0.4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
125 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ЗТП-21 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-21 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ЗТП-13 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-13 | 0.4 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
127 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ТП-1301 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-40 | 0.4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17
128 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ЗТП-40 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1301 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
129 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ТП-7 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
130 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4607 | ТП-66 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | 0.4 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137
131 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-2401 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2401 | 0.4 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
132 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-2402 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2402 | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
133 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-Спектр | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
134 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-1 Нефтебаза | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ЗТП-1 Элеватор | 6 |  | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
136 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ЗТП- Элеватор | 6 |  | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3
137 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-0801 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-0802 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
139 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-0803 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
140 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4624 | ТП-0805 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0805 | 0.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
141 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4603 | ТП-2 Нефтебаза | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
142 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4603 | ЗТП-2 Элеватор | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4603 | ТП-0101 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-0101 | 0.4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
144 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-1401 | 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1401 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
145 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-1402 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1402 | 0.4 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | 93
146 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-1403 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1403 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
147 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-Райпо | 6 |  | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
148 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-1414 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1414 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
149 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-54 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 | 0.4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
150 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-АБЗ | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
151 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-11 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6
152 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-2101 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2101 | 0.4 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
153 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-БТПК | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-48 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-81 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
156 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-79 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
157 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-68 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
158 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-23 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
159 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-9 Башнефть | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
160 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Буй | ВЛ-6 кВ ф.5514 | ТП-47 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
161 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Тяга | ВЛ-6 кВ ф.7 | ТП-18 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
162 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Тяга | ВЛ-6 кВ ф.7 | ТП-68 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
163 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Тяга | ВЛ-6 кВ ф.7 | ТП-78 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
164 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Сандугач | ВЛ-6 кВ ф4710 | ТП-1001 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1001 | 0.4 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157
165 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Сандугач | ВЛ-6 кВ ф4710 | ТП-1002 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1002 | 0.4 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
166 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Тяга | ВЛ-6 кВ ф.7 | ТП-78 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
167 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Тяга | ВЛ-6 кВ ф.7 | ТП-78 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
168 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4611 | ТП-83 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 | 0.4 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110
169 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4635 | ТП-3501 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3501 | 0.4 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185
170 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3609 | ТП-74 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
171 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3609 | ТП-31 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
172 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3609 | ТП-34 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
173 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3609 | ТП-33 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3609 | ТП-72 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
175 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3622 | ТП-51 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
176 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3622 | ТП-38 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
177 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3622 | ТП-36 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
178 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3622 | ТП-29 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
179 | ООО "ЯЭС" | ПС 35 кВ Строительная | ВЛ-6 кВ ф.3622 | ТП-35 | 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
180 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-5 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
181 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-6 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
182 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-15 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-16 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
184 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-17 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
185 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-18 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
186 | ООО "ЯЭС" | ПС 110 кВ Янаул | ВЛ-6 кВ ф.4638 | ТП-19 | 6 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0.4
[8 empty] | 6624 |  | 29 | 6595 |  |  | 85 | 6539
Генеральный директор | [6 empty] | Сахратов Роман Фанисович

## ф 8.2
(Образец)
Форма 8.2. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
АО "Янаульские электрические сети"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1 (∑ столбец 9 * столбец 22)
16.97
Генеральный директор |  |  | Сахратов Роман Фанисович
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись